竞 价 文 件 
   项目编号：FJLQ-WJ-20250018-1
   项目名称：三校区中央空调及分体空调维保项目
   采 购 人：福建商学院

福建立勤项目管理有限公司
2025年11月

目   录

3第一章  竞价邀请


6第二章  竞价内容及要求


34第三章  竞价须知


38第四章  响应文件格式


57第五章  采购合同（参考格式）





	提醒：供应商若需对项目进行咨询或注册、报名审核，请于工作日的8:30-12:00，14:30-17:30联系项目负责人。


第一章  竞价邀请
福建立勤项目管理有限公司受 福建商学院 委托，对 三校区中央空调及分体空调维保项目 进行网上竞价，现欢迎国内合格的供应商前来参与。

1.项目编号：FJLQ-WJ-20250018-1
2.项目名称：三校区中央空调及分体空调维保项目
3.项目内容：资格、主要技术、商务要求等详见《竞价内容及要求》。

4.网竞平台项目报名时间及方式：2025年11月7日至2025年11月14日17:30（北京时间），请潜在供应商登陆福建立勤项目管理有限公司网站竞价系统针对该项目报名并在我司官网本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件。
潜在供应商应在竞价公告规定的报名时间内报名，且供应商名称应与竞价时的名称一致，代理机构不接受未报名的供应商参与竞价，且可以不予以书面通知竞价文件更改补充内容等（如有）。
5.纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）的编制、递交及审核方式：
5.1纸质响应文件（第一册）的编制：无需体现与竞价报价相关的信息，否则由此造成的价格泄露，代理机构概不承担责任。响应文件（第一册）应包含竞价文件要求的除报价外的所有资格、技术、商务材料，用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字、盖章，封面标明“正本”并逐页盖章（或加盖骑缝章），装订成册，正本一套、副本二套，副本可用正本的复印件，如有不一致，以正本为准。正本签字盖章后扫描成电子档pdf（内容与纸质版响应文件一致），在网竞平台上传或制作成U盘与纸质响应文件一同密封递交。
5.2纸质响应文件（第一册）的递交截止时间、地点及方式：2025年11月14日17:30前(公休、节假日除外)，每天8:30–12:00，14:30–17:30（北京时间）。供应商应在此之前将密封的纸质响应文件（第一册）送至（或邮寄至）福建立勤项目管理有限公司（福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层），逾期送达的或未密封的纸质响应文件将被拒绝接收，邮寄件以签收时间（须在递交截止时间之前）为准（若采用邮寄方式递交文件，请潜在供应商电话告知代理机构并确认是否收件）。
5.3纸质响应文件（第一册）的审核时间、地点及方式：2025年11月17日09:00-10:30 (北京时间)，福建立勤项目管理有限公司评标室。由采购人和招标代理机构组成评审小组，对密封的纸质响应文件（第一册）进行现场启封审核（请供应商于文件审核时间段内保持手机畅通状态，以便评审小组需要供应商对文件作出澄清或说明时可以随时联系，否则有可能作出不利于供应商的评审。），纸质文件审核通过的供应商将开启网竞平台竞价大厅，审核通过的供应商方可在竞价平台上竞价。
不接受未递交纸质响应文件（第一册：资格、技术、商务册）或文件审核未通过的供应商参与竞价。
6.竞价时间：2025年11月17日10:30-11:00（以竞价系统的时间为准）。供应商的最终报价以网竞平台竞价大厅的价格为准。

7.成交人纸质响应文件（第二册：报价册）的编制及递交：纸质响应文件（第二册：报价册）应包含所有报价内容（含分项报价表，如有），报价内容（含单价、总价、品牌、规格型号等）应与网竞平台竞价大厅的所报内容一致，否则报价无效。纸质响应文件（第二册：报价册）用A4幅面纸张打印，按竞价文件要求签字并逐页盖章并加盖骑缝章，装订成册（无需胶装），正本一套、副本二套，于领取成交通知书时递交（可自由封装）。

8.竞价系统网址：福建立勤项目管理有限公司网站（http：//www.fjlqzb.com），竞价数据以代理机构服务器数据库记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的竞价数据错误或缺失均与代理机构无关，请各供应商合理安排上传文件和报价的时间，以免造成不必要的损失。

9.信息公告网站：有关本项目竞价的相关信息（包括竞价文件若有修改）都将在相关网站【福建省国资采购平台（ygcg.fjcqjy.com）、福建立勤项目管理有限公司网站（www.fjlqzb.com）】上公布，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.采购单位联系方式：

采购单位：福建商学院

联系地址：福州市鼓楼区黄埔19号
联 系 人：陈老师
联系电话：0591-26298150
11.代理机构联系方式：

招标代理机构：福建立勤项目管理有限公司

联系地址：福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101二层 

联 系 人：张静、徐朕、何才文 

联系电话：0591-63037998

公司网站：http://www.fjlqzb.com
公司邮箱：fjlqzb888@126.com

12.递交竞价保证金及缴纳代理服务费账户信息：

开户名：福建立勤项目管理有限公司   

开户行：招商银行福州鼓楼支行 

账  号：5919 1063 8210 001
第二章  竞价内容及要求

一、竞价内容一览表

	合同包
	品目名称
	服务期限
	最高限价（元）
	是否允许进口
	竞价保证金（元）

	1
	中央空调及分体空调维保
	1年
	270000
	否
	2700


二、竞价基本要求

1.本次以人民币竞价，竞价总价为本次项目提供货物、服务或工程，经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，应包括维保费、人工费、   含中央空调系统损坏的300元及以下材料费、运输费、保险、税费等一切与本项目有关的所有费用。本项目维保服务可能在周末、节假日或工作日晚上进行，具体时间应服从采购人安排，供应商在报价时应充分考虑此因素。

中央空调材料费超过300元的空调维修、拆装费用结算按维修零配件清单单价据实结算（此部分费用另行结算，不包含在成交价内），不再结算维修、拆装等人工费用。
    2.本次采购项目的内容及最高限价详见上表，报价应包含单价和总价，单价及总价超出最高限价的，按无效报价处理。

    3.每个供应商在竞价时限内只能进行一次报价，在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）。

4.竞价保证金：金额详见上表，供应商应以银行转账等公对公（非现金）形式向我司提交竞价保证金，并保证于报名截止时间之前到达我司指定账户上，我司将以开户银行提供的竞价保证金到账时间为依据进行确认。不接受未按以上要求提交竞价保证金的供应商参与竞价。（请在保证金转账单上注明“FJLQ-WJ-20250018-1保证金”等有关项目信息的类似字样。）

5.代理服务费：成交供应商须在领取成交通知书前向代理机构缴纳代理服务费，按成交总金额1.5%的标准下浮15%收取。

6.无论竞价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担参与竞价过程产生的全部有关费用。
7.成交公告发布之日起1个工作日后，成交人可携带纸质竞价响应文件（编制方法见《竞价邀请》第7点）至代理机构领取成交通知书。

8.本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品报价。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品，且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

9.本项目不组织统一现场勘察，各潜在供应商需要进行现场勘察的，请自行前往现场勘察（联系人：林老师，联系方式：13358210034）。【自愿勘察原则，如不勘察，视为已勘察过现场，供应商后续(报价、竞价过程或合同履行时)不得以未勘察现场方面的事由向采购人提出任何异议，风险由供应商自行承担)。】采购人对潜在供应商做出的任何推论、理解结论均不负责任。踏勘现场所发生的费用及可能发生的意外风险均由潜在供应商自行承担。

三、竞价资格条件
    1.遵守中国和福建省的有关法律、法规和规章的规定，具有独立承担民事责任的能力，能够提供本项目所述货物、服务或工程的法人、其他组织均可能成为合格的供应商，提供合格有效的营业执照。
    2.供应商竞价承诺书。
3.供应商的资格声明。
4.供应商提供授权委托书原件，若法定代表人（或负责人）直接参与竞价，可不提供此件。供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。【注：法定代表人（或负责人）指营业执照上的法定代表人（或负责人），下同。】
5.供应商提供法定代表人（或负责人）和授权代表身份证（正、反面）。

6.供应商提供2024年度经审计的财务审计报告或报价截止时间前六个月内任一个月内其开户银行出具的资信证明。
7.供应商提供报价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收的证明材料；或者提供供应商依法免税或暂缓纳税的相应证明文件（报价截止时间当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）。
8.供应商提供报价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；或者提供供应商依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的相应证明文件（报价截止时间当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）。
9.供应商提供参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。注：“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款（“较大数额罚款”指200万元以上的罚款）等行政处罚。

10.提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。
11.供应商具备履行合同所必需设备和专业技术能力，提供证明材料或声明函。

12.本项目专门面向中小企业采购，项目属性为“服务类”，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“其他未列明行业”。供应商须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
13.节能产品政府采购品目清单中的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。本次采购产品如有属政府强制采购节能产品的，供应商所投产品必须符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)附件中《节能产品政府采购品目清单》规定，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（若有附件，应至少提供附件中可体现所投产品页面的复印件），认证证书中的产品标准须符合《节能产品政府采购品目清单》中对应品目的依据的标准。
14.供应商须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求（如3C等）的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。（如有）

15.供应商及其报价货物、服务或工程的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修、售后等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可并提供相关证明材料。

    16.本项目不接受联合体报价。
    注：以上相关资质证明文件均应合格有效，其复印件应是最新、清晰、加盖公章的，原件备查。

四、技术（服务）要求

一）维保基本要求：
1.连江、马尾校区中央空调系统设备清单及维保内容

	序号
	设备名称
	型号、规格、技术参数
	单位
	数量
	备注

	1.1图书馆1-4层：2台顿汉布什风冷冷水（热泵）机组、16台顿汉布什中央空气处理机组及其配套设备、末端设施、水处理等整个系统的定期保养、故障维修工作。

	1
	风冷冷水（热泵）机组
	型号：ACXHP250R；制冷量：903kW；制冷剂/充注量：R134a
	台
	2
	　

	2
	空气处理机组
	型号：KFPL30B-4ZTNK5；额定风量：30000m²/h
	台
	16
	　

	3
	循环水泵
	　
	台　
	3　
	　

	1.2图书馆5层：3台麦克维尔风冷冷水（热泵）机组、25台麦克维尔风机盘管及其配套设备、末端设施、水处理等整个系统的定期保养、故障维修工作。

	1
	风冷冷水（热泵）机组
	型号：MAC230DR5-F；制冷量：65kW；制冷剂/充注量：R410A/9.1KG
	台
	3
	　

	2
	风机盘管
	　
	台
	25
	　

	3
	循环水泵
	　
	台　
	2　
	　

	1.3明德楼：6台EUROKLIMAT（欧科）模块式风冷热泵机组、15台EUROKLIMAT（欧科）风机盘管及其配套设备、末端设施、水处理等整个系统的定期保养、故障维修工作。

	1
	模块式风冷热泵机组
	型号：EKAC230BR；制冷量：65.5Kw；制冷剂/充注量：R22/8.5KG*2
	台
	6
	　

	2
	风机盘管
	　
	台
	15
	　

	3
	空气处理机组
	型号：KFPL3OB-4ZTNK5；供冷量：199KW
	台
	4
	　

	4
	循环水泵
	　
	台　
	2　
	　

	1.4马尾校区报告厅：2台多联机组外机，10套多联机组内机（室内机超高8米左右）整个系统的定期保养、故障维修工作。

	1
	多联式空调机组外机
	型号：EKRV240AR1；制冷剂/充注量：R410A。
	台
	1
	

	2
	多联式空调机组外机
	型号：EKRV200AR1；制冷量：56KW；制冷剂/充注量：R410A；
	台
	1
	

	3
	多联式空调机组内机
	高静压风管室内机
	台
	10
	


2.鼓楼校区、连江校区、马尾区分体空调设备约2300台左右，具体以现场数量为准。

3.项目总体要求
3.1连江校区及马尾校区中央空调维修维保总体要求

3.1.1在中央空调运行期间，成交供应商应指派维保人员对中央空调系统进行巡视保养与应急维修及中央空调系统设备清洗，确保设备保持在良好的运行状态。

3.1.2在学校开学期间，对机组及其末端系统的突发性故障提供每周一次检修服务。在接到采购人故障报修通知后，成交供应商人员应在半小时内到达现场进行抢修，不限次数。若成交供应商无法及时修复时，应及时向采购单位项目负责人说明原因，如无特殊正当理由，采购人可以自行联系其他维修单位维修，维修费用由成交供应商负责，从本项目合同价款中扣除。采购人可以根据损失情况，向成交供应商提出赔偿要求。维保期内成交供应商未进行巡检的，按每次2000元向采购人支付违约金，由采购人从履约保证金中扣除。履约保证金不足以扣除的，成交供应商应另外支付。
3.1.3机组停机期间，成交供应商负责对机组及末端系统按照维保内容及要求服务范围的相关要求进行维保。

3.1.4冷水机组保养的主要可分为日常维护保养和定期保养。应有保养记录，记录下机组的运行情况，建立维修技术档案。

3.2鼓楼校区、连江校区、马尾校区分体空调维修维保总体要求

分体空调运行期间，在接到采购人报修通知后，成交供应商人员应及时到达现场进行抢修（所有校区要求半小时内到达现场）不限次数。若成交供应商无法及时修复时，应及时向采购单位项目负责人说明原因，如无特殊正当理由，采购人可以自行联系其他维修单位维修，维修费用由成交供应商负责，从本项目合同价款中扣除。采购人可以根据损失情况，向成交供应商提出赔偿要求。

4.维护及保养服务具体内容及要求
4.1冷水机组的维护及保养

4.1.1开机保养范围

A、检查压缩机-电机组件：

（1）记录电压；

（2）用兆欧表测量和记录电机绕组的绝缘电阻；

（3）润滑开式电机；

（4）检查开式电机驱动装置的定位状态；

（5）检查联轴器；

（6）检查密封情况；

（7）检查操作机构和连接机构；润滑需要润滑的部位。

B、检查压缩机润滑系统：

（1）根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

（2）检查油泵、密封和油泵电机；

（3）清洁排污管；

（4）检查加热器和恒温器；

（5）检查所有其它的油系统部件，如有冷却器、过滤器和电磁阀等。

C、执行下列各项操作，检查电机启动器：

（1）执行诊断检查程序；

（2）清洁接触器或必要时进行更换；

（3）检查连接机构；

（4）检查所有接线端子，并拧紧；

（5）检查过载装置；

（6）空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

D、检查控制面板，确定下列各项：

（1）执行诊断检查程序；

（2）检查安全停机运行状态；

（3）检查多有接线端子，并拧紧；

（4）检查显示数据的精度和设定值。

E、检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

（1）检查水流开关的控制情况；

（2）根据运行记录参数分析热交换效果，必要时进行水质处理；

（3）必要时拆卸端盖，更换密封垫。

F、检查系统的下列各项：

（1）进行泄露检查，找出泄露处并进行处理；

（2）按要求补充制冷剂。

（3）记录视液镜的状态；

（4）检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态。

4.1.2运行季节保养范围

（1）检查冷水机组，调整安全控制装置；

（2）检查控制装置的运行；

（3）检查制冷剂液位和油位；

（4）检查润滑系统的运行；

（5）检查回油系统；

（6）检查电机和启动器的运行；

（7）记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

（8）记录和报告要求的备件。

4.1.3停机保养范围

A、检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

（1）记录电压；

（2）用兆欧表测量和记录电机绕组的绝缘电阻；

（3）润滑开式电机；

（4）检查开式电机驱动装置的定位状态；

（5）检查联轴器；

（6）检查密封情况；

（7）检查入口倒叶操作机构和连接机构；润滑需要润滑的部位。

B、检查压缩机润滑系统的下列各项：

（1）根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

（2）检查油泵、密封和油泵电机；

（3）清洁排污管；

（4）检查加热器和恒温器；

（5）检查所有其它的油系统部件，如有冷却器、过滤器和电磁阀等。

C、执行下列各项操作，检查电机启动器：

（1）执行诊断检查程序；

（2）清洁接触器或必要时进行更换；

（3）检查连接机构；

（4）检查所有接线端子，并拧紧；

（5）检查过载装置；

（6）空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

D、检查控制面板，确定下列各项：

（1）执行诊断检查程序；

（2）检查安全停机运行状态；

（3）检查多有接线端子，并拧紧；

（4）检查显示数据的精度和设定值。

E、检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

（1）检查水流开关的控制情况；

（2）根据运行记录参数分析热交换效果，必要时进行水质处理；

（3）必要时拆卸端盖，更换密封垫。

F、检查系统的下列各项：

（1）进行泄露检查，找出泄露处并进行处理；

（2）按要求补充制冷剂；

（3）记录视液镜的状态；

（4）检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态。

4.1.4中央空调配套设施保养内容：

A、制冷季每月（机组运行期间）：

（1）机组部分：对吊式空调器、立式空调器进行除尘清洗，对清洗后的机组系统、部件进行消毒处理并达到相应卫生标准。过滤清洗次数为每月一次，如遇特殊情况，根据采购人要求另行调整清洗次数。

（2）风口部分：出风、回风百叶有无松脱变形，是否有共振噪音出现，外观是否清洁。
B、每季检查

（1）检查帆布软接头有无破损，如有漏风及时修复；

（2）对空调箱体有无变形、结露、漏风现象等定期进行仔细检查，发现问题立即解决；门、门锁是否完好，有无漏风；

（3）冷凝水排水是否顺畅；

（4）消音静压箱等是否完好，有无变形；

（5）固定螺栓是否有松动；

（6）机组有无异响异动；

（7）机组的清理与除尘，每年两次，换季时进行。

C、每半年维护保养

（1）风机、电机的轴承需要定期加油（每半年一次），对轴和轴承的检查（每半年一次）。检查电机轴承的密封圈，如有必要及时更换；检查安装连接是否有松动，及时调整。

（2）每半年对皮带的张紧度进行例行检查，如有需要进行调整，拉紧皮带后，开机前重新检查带轮的对齐情况，如有必要重新调整对齐。新皮带在开始使用时可能有点拉伸，则应在运行几天后重新检查皮带张紧度。

（3）定期检查机组的电气设备及线路，电线接线桩头有松动及时紧固，不得有漏电现象发生，各种保护装置和接地要正常。

（4）微穿孔板消声器的孔板应每季度用压缩空气吹一次，以防表面灰尘堵塞小孔，降低消声效果。

（5）空气过滤器必需定期清洗。检查初效过滤器的终阻力值，初效过滤器每年清洗一次。每两年需更换或终阻力大于30Pa更换初效过滤器。初效过滤袋清洗、更换、检测均应记录。

（6）每年要用物理方法清洗换热器水管内部，去除水垢；并定期清除冷凝水封杂质。

（7）换季，对空调机组进行系统调整，使系统在适应的工况下运行。

4.1.5冷冻水泵（机组运行期间）：

水泵，每季度末进行一次维修保养，包括以下内容：

（1）泵体清洁；

（2）润滑油检查；

（3）手盘动水泵转轴；

（4）各种电接头检查紧固；

（5）紧固基座及各安装螺丝；

（6）检查接触器触点；

（7）检查轴承及润滑油；

（8）滴漏水检查；

（9）水泵电机温度及声响；

（10）泵手动、自动启停；

（11）计量仪器检查；

（12）运转声响；

（13）检查水泵段管路、支撑、阀门。

4.1.6管道部分（机组运行期间）：

（1）对冷冻水添加规定比例的处理剂，及时处理因管堵引起的漏水现象。管路各阀门故障及时排除、更换。

（2）对保温不良的保温棉，在可施工的条件下进行及时修补。若有大面积施工，可在停机后进行翻新包扎。

（3）机组由于制冷、制热倒换，管道中会进入空气产生锈渣，积存在管道中。开始送水后便会将其冲刷下来，带至盘管入口和阀门处，造成堵塞。因此，在机组使用前，利用旁路管道冲刷供、回水管道，将锈渣带入回水箱，再清除。

（4）机组运行过程中，要随时检查管道及阀门的保温情况，防止保温层出现断裂，造成管道或阀门凝水污染天花板或墙壁。

4.1.7风机盘管（停机期间）：

（1）风机盘管的维护

风机盘管在使用中的维护工作主要是及时清洗、更换过滤器且进行消毒，单管换热器的日常维护和机组凝水盘的定期清理。

（2）空气过滤器的清洗和维护

空气过滤网的清洗或更换周期由机组所处的环境、每天的工作时间及使用条件决定，一般在夏季空调机组开机时每月进行一次风口消毒清洗，含出风口、回风口清洗。

（3）风机盘管换热器的维护

①如果机组在运行中的供水温度及压力正常，而机组的进出口风温差过小，应检查是否盘管内水垢太厚，并进行清洗。

②夏季初次启用盘管风机机组时，应控制冷水温度，使其逐步降至设计水温，避免因立即通入温度较低的冷水，导致机壳和进、出水口产生结露滴水现象。

③在运行中，若盘管和翘片间积有明显的灰尘，使用压缩空气吹除；当发现盘管有冻裂或腐蚀造成的泄漏时，应及时用气焊进行修补。

（4）机组风机的维护

机组风机扇叶在长期运转过程中，会粘附许多灰尘，以致影响风机的工作效率。因此，当风机扇叶上出现明显灰尘时，应及时用压缩空气予以清除，必要时进行拆卸清洗。风机轴每年加油一次。

（5）机组滴水盘的清理

滴水盘一般应在每年夏季使用前清洗一次。

4.1.8水处理

（1）冷冻水系统的定期投药处理(杀菌、灭藻、缓蚀，阻垢）；

（2）底部的手动排污，每采暖季排污2～3次；

（3）自动完成系统反洗、排污、复活系统动作压差若不能降低至预定值，则对设备反复清洗，仍低不到预定值停机检修。

4.1.9膨胀补水箱

（1）水箱的检修应每年检修一次；

（2）检查清理水箱的内壁和内部零件表面结积的污垢和锈蚀产物，并进行腐蚀状况的鉴定工作，水箱壁厚不应太薄，以防运行中渗漏；

（3）检查顶盖的严密性，消除泄漏缺陷；

（4）管道、阀门、各类表计的检查修理，各类表计齐全、指示正确，阀门灵活，管道通畅不漏水。

4.1.10配电柜控制柜（空调专用）

（1）外观检查，各指示灯完好无缺损，表计显示正确；

（2）柜门完好能正常启闭，柜门、柜锁可靠；

（3）柜体接地规范完好，如有缺损及时整改；

（4）线路标识清晰；

（5）检查所有接线端子，并拧紧；

（6）检查空气开关，必要时进行更换，保证动作灵敏；

（7）漏电断路器、热继电器等进行检查、整定。

4.1.11风冷（热泵）机组维保内容：

A、季节性定期检修：

（1）换季检修时间（每年4次）：

a暖冷转换之时（4月～5月）； 

b制冷高峰期（7月～8月）； 

c冷暖转换之时（10月～11月）；

d制热高峰期（12月～2月）。 

（2）检修内容：

a清洗室外机冷凝器、外壳。 

b清扫室外机主板与变频器的灰尘。 

c检测冷媒系统的高、低压。 

d检测室外机运转时压缩机的电压、电流、排出管温度、吸入温度及绝缘情况。 

e检测室外机风扇的运转状态及吸入风的温度、排出风温度。 

f检测室外机各感应器的的好坏。 

g清洗室内机蒸发器、风扇风叶、过滤网及面板。 

h检测室内机的吸入温度与排出温度，防止气体短路。 

i检测室内机感应热敏电阻的好坏。 

j排除各设备在运行时产生的异常噪音。 

k室外机保温管的维护和修复，室外机架子防锈处理。 

l室内机电源线绝缘情况测定。 

m检查变频器运行工作情况，并进行校准。 

n检查电线接头是否松动、发热，紧固各接线点的螺丝。 

B、巡视保养：

（1）保养次数（每年2次）

a制冷高峰期（8月份）；

b制热高峰期（12月份）。

（2）巡视保养内容：

a检查压缩机的工况参数（高压压力、低压压力、吸入温度、吐出温度、运转电流）；

b检查室内机吸风及出风温度，制冷及制热效果；

c检查制冷系统是否有泄露情况，如有泄露及时补充制冷剂到正常范围；

d检查室内机回风滤网的清洁度，及时进行清洗处理；

e检查各结构件的强度，必要时进行紧固处理；

f室内机：

①清洗回风滤网；

②检查并测量温度传感器阻值是否正常； 

③检查排水泵运转和排水是否正常； 

④检查冷凝排水系统是否正常；

⑤检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡；

⑥检查线控器输入输出是否正常；

⑦液晶显示是否正常；

⑧菜单设置是否正常；

⑨检测电脑版各项输入输出是否正常；

⑩检查并清理脱水盘杂物；

⑪测量空调送风温度是否符合标准 ；

⑫测量空调送风量是否符合标准； 

⑬检查清洁空调面板； 

⑭检查回风温度传感器是否良好；

⑮检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 

g室外机：

①检测压缩机绝缘电阻；

②检测压缩机电流；

③检测压缩机冷却；

④检测压缩排气温度； 

⑤检测系统排气压力；

⑥检测系统吸气压力；

⑦检查系统有无漏点；

⑧检测系统冷媒量是否充足； 

⑨检查电子膨胀阀节流调节是否正常；

⑩检测电子膨胀阀线圈工作是否正常； 

⑪检测高压保护开关动作是否正常；

⑫校正高压保护开关点是否正确； 

⑬检测低压保护开关动作是否正常；

⑭校正低压保护开关点是否正确； 

⑮检查排气温度传感器是否正常；

⑯检查排气压力传感器是否正常；

⑰检查吸气压力传感器是否正常；

⑱检查环境温度传感器是否正常；

⑲检查盘管温度传感器是否正常； 

⑳检查单向阀工作是否正常；

㉑检查冷凝风机电压、电流；风机扇叶是否良好；风机动平衡是否正常；

㉒检查冷凝器是否散热良好；冷凝器翅片是否有脏堵；药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢；

㉓检查冷媒管保温是否完好；是否有漏点。

4.1.12变频空调机组维保内容

A、定期检修

每年进行2次固定的检查与保养，一次安排在每年5月份空调开启前，一次安排在每年8月份，学生开学前。

检修内容：

a清洗室外机冷凝器、外壳。

b清扫室外机主板与变频器的灰尘。

c检测冷媒系统的高、低压。

d检测室外机运转时压缩机的电压、电流、排出管温度、吸入温度及绝缘情况。

e检测室外机风扇的运转状态及吸入风的温度、排出风温度。

f检测室外机各感应器的的好坏。

g清洗室内机蒸发器、风扇风叶、过滤网及面板。

h检测室内机的吸入温度与排出温度，防止气体短路。

i检测室内机感应热敏电阻的好坏。

j排除各设备在运行时产生的异常噪音。

k室外机保温管的维护和修复，室外机架子防锈处理。

l室内机电源线绝缘情况测定。

m检查变频器运行工作情况，并进行校准。

n检查电线接头是否松动、发热，紧固各接线点的螺丝。

o每次检修完毕，出具较全面的运行检测报告，有针对性的提出相应的意见和措施。 

B、巡视保养 

保养次数（制冷季每月一次）

巡视保养内容：
a检查压缩机的工况参数（高压压力、低压压力、吸入温度、吐出温度、运转电流）。

b检查室内机吸风及出风温度，制冷及制热效果。

c检查制冷系统是否有泄露情况，如有泄露及时补充制冷剂到正常范围。

d检查室内机回风滤网的清洁度，及时进行清洗处理。

e检查各结构件的强度，必要时进行紧固处理。 

室内机：

A.清洗回风滤网

B.检查并测量温度传感器阻值是否正常 

C.检查排水泵运转和排水是否正常 

D.检查冷凝排水系统是否正常

E.检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡

F.检查线控器输入输出是否正常

G.液晶显示是否正常

H.菜单设置是否正常

I.检测电脑版各项输入输出是否正常

J.检查并清理积水盘杂物

K.检查清洁空调面板 

L.检查回风温度传感器是否良好

M.检查蒸发盘管温度传感器是否良好 

室外机： 

A.检测压缩机绝缘电阻

B.检测压缩机电流

C.检测压缩机冷却

D检测压缩排气温度 

E.检测系统排气压力

F.检测系统吸气压力

G.检查系统有无漏点

H检测系统冷媒量是否充足 

I.检查电子膨胀阀节流调节是否正常

J.检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 

K. 检测高压保护开关动作是否正常

L.校正高压保护开关点是否正确 

M.检测低压保护开关动作是否正常

N.校正低压保护开关点是否正确 

O.检查排气温度传感器是否正常

P.检查排气压力传感器是否正常

Q.检查吸气压力传感器是否正常

R.检查环境温度传感器是否正常

S.检查盘管温度传感器是否正常 

T.检查单向阀工作是否正常

U.检查冷凝风机电压、电流；风机扇叶是否良好；风机动平衡是否正常 

V.检查冷凝器是否散热良好；冷凝器翅片是否有脏堵；药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢。

W.检查冷媒管保温是否完好；是否有漏点。

4.2鼓楼校区、连江校区、马尾校区分体空调维修维保具体工作内容及要求：4.2.1检查处理电脑板故障；

4.2.2检查控制系统电器部分及维修；

4.2.3检查制冷剂是否泄漏及补充；

4.2.4检查管道是否堵塞及维修；

4.2.5检查四通阀是否有故障及维修；

4.2.6检查压缩机是否有故障及维修；

4.2.7检查清理空气过滤器。

备注：分体空调维修维保按现场需求提供响应性服务，分体空调维保费用包含所有分体维修人工费（简修、小修、中修、大修），分体空调以下维修内容不再收取人工费。

	类别
	维修内容

	简修
	包含：

1、机器无问题检查、加装排水嘴、加长水管。更换遥控器、换电池、更换空气滤清器、更换光触媒、机内异物排除、堵墙洞、贴防震胶。

2、更换面框、保险管、负离子发生器、进风格栅、出风罩、排水管、接线座、接线端子、导风板、开关膜。

3、接线错调整、机内噪音调整。

	小修
	包含：

1.更换：电容、摆风开关、静电除尘器、蜗壳、变压器、传感器、接触器、感温头、电辅热温控器、电辅助加热器，步进电机、同步电机、电磁阀线圈、四通阀线圈、风机风叶，接水盘、控制面板、室内电路板、过载保护、排水泵、电机支架，信号线、窗机机械式温控器等。

2.调整处理；换气装置、系统管路噪音处理、高低压阀调整、调整漏水。

	中修
	包含：

1.更换；室内外风扇电机、蒸发器、连接管、室内底盘、室外电路板，变频，定速。

2.调整处理；内外机连接管补焊加氟。系统管路脏堵、毛细管冰堵。

	大修
	包含：

更换压缩机、四通阀、冷凝器、高低压阀、压力开关、单向阀、膨胀阀、电磁阀、过滤器、毛细管，散热板片，变频室内外控制板、内机电磁加热板（5p-10p）。


5.维修服务具体内容要求
5.1维护保养合同期内，由成交人负责采购人中央空调系统设施设备的日常维修服务工作，不再收取任何人工费，300元及以下的材料费由成交人承担，300元以上的材料费由采购人承担。
5.2成交人维修更换的零配件在一年保修期内再次损坏的，须免费更换和维修。

5.3成交人提供的维修零配件须与现有中央空调设施设备上零配件相一致，更换时须提供中央空调设施设备零配件厂家正品全新配件出厂证明材料，如因零配件停产、升级换代或其他特殊原因，则在出具厂家书面说明并获得采购人认可的情况下可更换能够完全与其匹配的其他厂家正品全新零配件。

5.4成交人必须保证设施设备的维修及零配件供应，期间不得以任何借口不予修理，否则采购人将有权对成交人予以每次500元处罚，并向成交人索赔。

5.5维修项目完工综合验收前，成交人在运输、装卸、维修、调试等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗力因素造成的事故，概由成交人负责。

5.6维护保养和维修项目均采取按成交价格一次性包干的方式。在本合同执行期內，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

5.7单价5万元以下维修零配件清单（表1、表2），价格含运输费、工时费及税费等一切费用。
表1：连江校区中央空调及马尾校区多联机维保维修项目拆装机及配件部分（300元及以下的材料由成交人免费提供）
	序号
	
	零配件名称
	主机型号
	品牌
	单位
	单价
(元)
	备注

	1
	图书馆5层主机
	断路器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	2
	
	主机电脑板
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	套
	1262
	

	3
	
	相序板
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	4
	
	交流接触器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	5
	
	过流保护器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	6
	
	主机线控器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	450
	

	7
	
	压缩机
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	台
	5800
	

	8
	
	冷凝器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	600
	

	9
	
	四通阀
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	10
	
	板式换热器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	4000
	

	11
	
	电子膨胀阀
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	12
	
	冷凝电机
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	550
	

	13
	
	电机风叶
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	500
	

	14
	
	冷媒R410A
	
	
	瓶
	1570
	

	15
	
	高/低压压力开关
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	16
	
	高/低压压力传感器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	17
	
	温度传感器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	18
	
	冷媒干燥过滤器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	19
	
	汽液分离器
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	20
	
	视液镜
	MAC230DR5-F
	麦克维尔
	个
	0
	免费提供

	21
	明德楼
	断路器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	22
	
	主机电脑板
	EUROKLIMAT
	欧科
	套
	1200
	

	23
	
	相序板
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	24
	
	交流接触器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	25
	
	过流保护器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	26
	
	主机线控器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	650
	

	27
	
	压缩机
	EUROKLIMAT
	欧科
	台
	5500
	

	28
	
	冷凝器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	850
	

	29
	
	四通阀
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	30
	
	板式换热器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	4000
	

	31
	
	电子膨胀阀
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	32
	
	冷凝电机
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	1260
	

	33
	
	电机风叶
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	380
	

	34
	
	冷媒R22
	
	
	瓶
	950
	

	35
	
	压力开关
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	36
	
	压力传感器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	37
	
	温度传感器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	38
	
	冷媒干燥过滤器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	39
	
	汽液分离器
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	40
	
	视液镜
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	0
	免费提供

	41
	
	室外机送风机壳
	EUROKLIMAT
	欧科
	个
	850
	

	42
	图书馆1－4层主机
	断路器
	ACXHP251R
	顿汉布什
	个
	500
	

	43
	
	压缩机
	ACXHP251R
	顿汉布什
	台
	17300
	

	44
	
	冷凝器
	ACXHP252R
	顿汉布什
	个
	1200
	

	45
	
	四通阀
	ACXHP253R
	顿汉布什
	个
	0
	免费提供

	46
	
	板式换热器
	ACXHP254R
	顿汉布什
	个
	4500
	

	47
	
	电子膨胀阀
	ACXHP255R
	顿汉布什
	个
	3500
	

	48
	
	高/低压压力开关
	ACXHP256R
	顿汉布什
	个
	600
	

	49
	
	制冷剂R134a
	
	
	瓶
	1850
	

	50
	
	高/低压压力传感器
	ACXHP258R
	顿汉布什
	个
	1250
	

	51
	
	温度传感器
	ACXHP259R
	顿汉布什
	个
	350
	

	52
	
	控制面板
	ACXHP260R
	顿汉布什
	个
	3700
	

	53
	
	交流接触器
	ACXHP261R
	顿汉布什
	个
	950
	

	54
	
	热保护器
	ACXHP262R
	顿汉布什
	个
	310
	

	55
	
	冷冻机油
	ACXHP263R
	顿汉布什
	桶
	4950
	

	56
	
	油过滤器
	ACXHP264R
	顿汉布什
	个
	350
	

	57
	
	冷媒干燥过滤器
	ACXHP265R
	顿汉布什
	个
	350
	

	58
	
	视液镜
	ACXHP266R
	顿汉布什
	个
	0
	免费提供

	59
	
	相序保护器
	ACXHP267R
	顿汉布什
	个
	350
	

	60
	
	中间继电器
	ACXHP268R
	顿汉布什
	个
	0
	免费提供

	61
	
	热继电器
	ACXHP269R
	顿汉布什
	个
	350
	

	62
	
	主机控制板
	ACXHP270R
	顿汉布什
	个
	12500
	

	63
	
	电磁阀体
	ACXHP271R
	顿汉布什
	个
	500
	

	64
	
	电磁阀线圈
	ACXHP272R
	顿汉布什
	个
	450
	

	65
	
	油温开关
	ACXHP273R
	顿汉布什
	个
	350
	

	66
	
	油加热器
	ACXHP274R
	顿汉布什
	个
	0
	免费提供

	67
	
	安全阀
	ACXHP275R
	顿汉布什
	个
	800
	

	68
	
	冷凝电机
	ACXHP276R
	顿汉布什
	个
	5500
	

	69
	
	冷凝电机风叶
	ACXHP277R
	顿汉布什
	个
	1800
	

	70
	室内风机盘管
	室内盘管电机
	
	
	个
	1350
	

	71
	
	温控器
	
	
	个
	450
	

	72
	
	电动二通阀
	
	
	个
	550
	

	73
	
	不锈钢软接
	
	
	个
	350
	

	74
	
	电机风筒
	
	
	个
	350
	

	75
	空气处理机
	温度控制器
	
	
	个
	450
	

	76
	
	比例积分阀
	
	
	个
	1850
	

	77
	
	室温传感器
	
	
	个
	0
	免费提供

	78
	
	压力变送器
	
	
	个
	750
	

	79
	
	断路器
	
	
	个
	0
	免费提供

	80
	
	交流接触器
	
	
	个
	0
	免费提供

	81
	
	过流保护器
	
	
	个
	0
	免费提供

	82
	
	指示灯
	
	
	个
	0
	免费提供

	83
	
	启停按钮
	
	
	个
	0
	免费提供

	84
	
	中间继电器
	
	
	个
	0
	免费提供

	85
	
	传动皮带
	
	
	套
	350
	

	86
	
	电机轴承
	
	
	套
	1450
	

	87
	
	风机轴承
	
	
	套
	1650
	

	88
	冷冻管道系统
	水流流量开关
	DN25
	
	个
	750
	

	89
	
	压力表
	DN16
	
	个
	450
	

	90
	
	温度计
	DN16
	
	个
	350
	

	91
	
	管道DN25－50
	DN25
	
	个
	350
	

	92
	
	管道DN63－100
	DN63
	
	个
	380
	

	93
	
	管道DN125－150
	DN125
	
	个
	550
	

	94
	
	管道DN200－250
	DN200
	
	个
	600
	

	95
	
	DN25－50阀门
	阀门
	
	个
	350
	

	96
	
	DN63－100阀门
	阀门
	
	个
	400
	

	97
	
	DN125－150阀门
	阀门
	
	个
	700
	

	98
	
	N200－250阀门
	阀门
	
	个
	1850
	

	99
	
	DN25－50软接
	软接
	
	个
	350
	

	100
	
	DN63－100软接
	软接
	
	个
	400
	

	101
	
	DN125－150软接
	软接
	
	个
	450
	

	102
	
	N200－250软接
	软接
	
	个
	650
	

	103
	
	DN25－50Y型过滤器
	Y型过滤器
	
	个
	350
	

	104
	
	DN63－100Y型过滤器
	Y型过滤器
	
	个
	400
	

	105
	
	DN125－150Y型过滤器
	Y型过滤器
	
	个
	780
	

	106
	
	N200－250Y型过滤器
	Y型过滤器
	
	个
	1200
	

	107
	
	管道保温
	
	
	米
	375
	

	108
	
	管道支架油漆
	
	
	米
	330
	

	109
	冷冻水泵
	电机线圈
	
	
	台
	2500
	

	110
	
	电机轴承
	
	
	套
	800
	

	111
	
	水泵轴承
	
	
	套
	2250
	

	112
	
	水泵轴封
	
	
	套
	850
	

	113
	
	断路器
	
	
	个
	0
	免费提供

	114
	
	交流接触器
	
	
	个
	0
	免费提供

	115
	
	过流保护器
	
	
	个
	0
	免费提供

	116
	
	指示灯
	
	
	个
	0
	免费提供

	117
	
	启停按钮
	
	
	个
	0
	免费提供

	118
	
	中间继电器
	
	
	个
	0
	免费提供

	119
	多联机
	控制主板
	EKRV240AR1
	--
	个
	1350
	

	120
	
	变频主板
	EKRV240AR1
	--
	个
	2500
	

	121
	
	压缩机驱动板
	EKRV240AR1
	--
	个
	2500
	

	122
	
	风机驱动板
	EKRV240AR1
	--
	个
	1250
	

	123
	
	压缩机启动接触器
	EKRV240AR1
	ABB
	个
	0
	免费提供

	124
	
	接触器
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	125
	
	室外冷凝风机
	EKRV240AR1
	--
	个
	1550
	

	126
	
	室外冷凝风叶
	EKRV240AR1
	
	个
	350
	

	127
	
	变频压缩机
	EKRV240AR1
	--
	台
	6800
	

	128
	
	压缩机
	EKRV240AR1
	
	台
	3200
	

	129
	
	制冷剂R410A
	EKRV240AR1
	--
	瓶
	1570
	

	130
	
	外机滤波板
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	131
	
	电抗器
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	132
	
	四通阀
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	133
	
	电磁阀
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	134
	
	压差开关
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	135
	
	高压开关
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	136
	
	低压开关
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	137
	
	压缩机排气保护传感器
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	138
	
	温度传感器
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	139
	
	压力传感器
	EKRV240AR1
	--
	个
	0
	免费提供

	140
	
	线控器
	EKRV240AR1
	--
	个
	450
	

	141
	
	电子膨胀阀
	EKRV240AR1
	--
	个
	650
	

	142
	
	室内风机
	EKRV240AR1
	
	个
	950
	

	143
	
	室内风机风叶
	EKRV240AR1
	--
	个
	320
	

	144
	
	室内机排水泵
	EKRV240AR1
	
	个
	350
	

	145
	
	导风同步电机
	EKRV240AR1
	
	个
	0
	免费提供


表2：马尾校区、连江校区、鼓楼校区分体空调维保维修项目拆装机及配件部分
	序号
	项目
	机型
	范围
	数量
	单位
	单价（元）

	1
	安装整机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	161

	2
	安装整机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	285

	3
	安装整机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	371

	4
	安装整机
	柜机
	5匹
	1
	台
	541

	5
	安装整机
	天井式机/风管机
	3匹（含）以下
	1
	台
	522

	6
	安装整机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	570

	7
	安装整机
	窗机
	3匹（含）及以下
	1
	台
	114

	8
	移整机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	171

	9
	移整机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	247

	10
	移整机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	266

	11
	移整机
	柜机
	5匹
	1
	台
	285

	12
	移整机
	天井式机/风管机
	3匹（含）以下
	1
	台
	380

	13
	移整机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	475

	14
	移整机
	窗机
	3匹（含）及以下
	1
	台
	114

	15
	移外机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	95

	16
	移外机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	157

	17
	移外机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	190

	18
	移外机
	柜机
	5匹
	1
	台
	209

	19
	移外机
	天井式机/风管机
	3匹（含）以下
	1
	台
	171

	20
	移外机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	247

	21
	移室内机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	76

	22
	移室内机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	95

	23
	移室内机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	119

	24
	移室内机
	柜机
	5匹
	1
	台
	143

	25
	移室内机
	天井式机/风管机
	1.5匹（含）以下
	1
	台
	143

	26
	移室内机
	天井式机/风管机
	1.5匹-3匹（含）以下
	1
	台
	190

	27
	移室内机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	237

	28
	三角架
	　
	　
	1
	个
	143

	29
	托盘架
	　
	　
	1
	个
	247

	30
	拆整机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	124

	31
	拆整机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	228

	32
	拆整机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	304

	33
	拆整机
	柜机
	5匹
	1
	台
	475

	34
	拆整机
	窗机
	3匹（含）及以下
	1
	台
	95

	35
	拆整机
	天井式机/风管机
	3匹（含）以下
	1
	台
	456

	36
	拆整机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	523

	37
	拆外机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	67

	38
	拆外机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	114

	39
	拆外机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	152

	40
	拆外机
	柜机
	5匹
	1
	台
	238

	41
	拆外机
	天井式机/风管机
	3匹（含）以下
	1
	台
	228

	42
	拆外机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	262

	43
	拆室内机
	挂机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	67

	44
	拆室内机
	挂机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	114

	45
	拆室内机
	柜机
	1.5匹-3匹（含3匹）
	1
	台
	152

	46
	拆室内机
	柜机
	5匹
	1
	台
	238

	47
	拆室内机
	天井式机/风管机
	1.5匹以下(含1.5匹）
	1
	台
	171

	48
	拆室内机
	天井式机/风管机
	1.5匹-3匹（含）以下
	1
	台
	228

	49
	拆室内机
	天井式机/风管机
	5匹（含）及以上
	1
	台
	262

	50
	清洗整机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	台
	276

	51
	清洗整机
	多联机室内机
	全系列
	1
	台
	276

	52
	增加铜管（含电线、冷凝管及包扎附件）
	10*6
	　
	1
	米
	92

	53
	增加铜管（含电线、冷凝管及包扎附件）
	12*6
	　
	1
	米
	105

	54
	增加铜管（含电线、冷凝管及包扎附件）
	16*10
	　
	1
	米
	129

	55
	增加铜管（含电线、冷凝管及包扎附件）
	19*10
	　
	1
	米
	143

	56
	添加制冷剂R22
	挂机
	全系列
	1
	台
	143

	57
	添加制冷剂R22
	柜机
	全系列
	1
	台
	190

	58
	添加制冷剂R22
	风管机及天花机
	全系列
	1
	台
	295

	59
	添加制冷剂R22
	多联机室内机
	全系列
	1
	台
	295

	60
	捡漏及加制冷剂R22
	挂机
	全系列
	1
	台
	143

	61
	捡漏及加制冷剂R22
	窗机
	全系列
	1
	台
	143

	62
	捡漏及加制冷剂R22
	柜机
	全系列
	1
	台
	190

	63
	捡漏及加制冷剂R22
	风管机及天花机
	全系列
	1
	台
	295

	64
	捡漏及加制冷剂R22
	多联机室内机
	全系列
	1
	台
	343

	65
	清洗制冷系统
	风管机及天花机
	全系列
	1
	台
	285

	66
	清洗制冷系统
	多联机
	全系列
	1
	台
	561

	67
	更换过滤器
	挂机
	全系列
	1
	个
	95

	68
	更换过滤器
	柜机
	全系列
	1
	个
	152

	69
	更换过滤器
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	200

	70
	更换过滤器
	窗机
	全系列
	1
	个
	114

	71
	更换过滤器
	多联机
	全系列
	1
	个
	333

	72
	更换高低压阀
	挂机
	全系列
	1
	个
	95

	73
	更换高低压阀
	柜机
	全系列
	1
	个
	143

	74
	更换高低压阀
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	190

	75
	更换高低压阀
	多联机
	全系列
	1
	个
	171

	76
	更换同步电机
	挂机
	全系列
	1
	个
	105

	77
	更换同步电机
	柜机
	全系列
	1
	个
	171

	78
	更换同步电机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	209

	79
	更换同步电机
	多联机
	全系列
	1
	个
	152

	80
	更换传感器
	挂机
	全系列
	1
	个
	91

	81
	更换传感器
	窗机
	全系列
	1
	个
	62

	82
	更换传感器
	柜机
	全系列
	1
	个
	143

	83
	更换传感器
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	171

	84
	更换传感器
	多联机
	全系列
	1
	个
	243

	85
	更换过载保护器
	挂机
	全系列
	1
	个
	76

	86
	更换过载保护器
	柜机
	全系列
	1
	个
	86

	87
	更换过载保护器
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	103

	88
	更换过载保护器
	多联机
	全系列
	1
	个
	133

	89
	更换内/外风机
	挂机
	全系列
	1
	个
	90

	90
	更换内/外风机
	窗机
	全系列
	1
	个
	90

	91
	更换内/外风机
	柜机
	全系列
	1
	个
	143

	92
	更换内/外风机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	143

	93
	更换内/外风机
	多联机
	全系列
	1
	个
	114

	94
	更换压缩机电容
	挂机
	全系列
	1
	个
	76

	95
	更换压缩机电容
	窗机
	全系列
	1
	个
	103

	96
	更换压缩机电容
	柜机
	全系列
	1
	个
	152

	97
	更换压缩机电容
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	171

	98
	更换压缩机电容
	多联机
	全系列
	1
	个
	218

	99
	更换接收头
	　
	　
	1
	个
	76

	100
	更换遥控器
	　
	　
	1
	个
	65

	101
	更换四通阀
	挂机
	全系列
	1
	个
	76

	102
	更换四通阀
	柜机
	全系列
	1
	个
	95

	103
	更换四通阀
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	114

	104
	更换四通阀
	多联机
	全系列
	1
	个
	152

	105
	更换室内机控制板
	挂机
	全系列
	1
	个
	76

	106
	更换室内机控制板
	窗机
	全系列
	1
	个
	76

	107
	更换室内机控制板
	柜机
	全系列
	1
	个
	105

	108
	更换室内机控制板
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	143

	109
	更换室内机控制板
	多联机
	全系列
	1
	个
	152

	110
	更换变压器
	挂机
	全系列
	1
	个
	47

	111
	更换变压器
	柜机
	全系列
	1
	个
	57

	112
	更换变压器
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	67

	113
	更换变压器
	多联机
	全系列
	1
	个
	86

	114
	更换交流接触器
	挂机
	全系列
	1
	个
	94

	115
	更换交流接触器
	柜机
	全系列
	1
	个
	85

	116
	更换交流接触器
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	103

	117
	更换交流接触器
	多联机
	全系列
	1
	个
	125

	118
	更换内风扇电机
	挂机/窗机
	全系列
	1
	个
	138

	119
	更换内风扇电机
	柜机
	全系列
	1
	个
	110

	120
	更换内风扇电机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	132

	121
	更换内风扇电机
	多联机
	全系列
	1
	个
	152

	122
	更换内风叶
	挂机
	全系列
	1
	个
	57

	123
	更换内风叶
	柜机
	全系列
	1
	个
	86

	124
	更换内风叶
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	105

	125
	更换内风叶
	多联机
	全系列
	1
	个
	133

	126
	更换外风叶
	挂机
	全系列
	1
	个
	100

	127
	更换外风叶
	柜机
	全系列
	1
	个
	133

	128
	更换外风叶
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	162

	129
	更换外风叶
	多联机
	全系列
	1
	个
	209

	130
	更换内电机
	挂机/窗机
	全系列
	1
	个
	91

	131
	更换内电机
	柜机
	全系列
	1
	个
	119

	132
	更换内电机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	171

	133
	更换内电机
	多联机
	全系列
	1
	个
	238

	134
	更换外电机
	挂机/窗机
	全系列
	1
	个
	100

	135
	更换外电机
	柜机
	全系列
	1
	个
	119

	136
	更换外电机
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	171

	137
	更换外电机
	多联机
	全系列
	1
	个
	219

	138
	更换接水盘
	挂机
	全系列
	1
	个
	62

	139
	更换接水盘
	柜机
	全系列
	1
	个
	62

	140
	更换接水盘
	风管机及天花机
	全系列
	1
	个
	91

	141
	更换接水盘
	多联机
	全系列
	1
	个
	105

	142
	更换压力开关
	　
	所有机型
	1
	个
	105

	143
	更换显示板
	　
	所有机型
	1
	个
	90

	144
	更换保温管（含冷凝管）
	　
	所有机型（含包扎附件）
	1
	米
	72

	145
	更换排水管（软管）
	　
	所有机型（含包扎附件）
	1
	条
	72

	146
	更换压缩机减震器
	　
	所有机型
	1
	套
	81

	147
	更换接管螺母
	　
	所有机型（1套4个）
	1
	套
	91

	148
	更换波纹接管
	　
	所有机型
	1
	条
	122

	149
	更换毛细管
	　
	多联机
	1
	套
	437

	150
	更换毛细管
	　
	分体机
	1
	套
	330

	151
	分体机清洗
	
	分体机
	1
	台
	40

	152
	分体空调墙体取孔
	
	分体机
	1
	个
	80

	153
	分体机铜管焊接
	
	分体机
	1
	台
	80

	154
	分体机喇叭口重做
	
	分体机
	1
	台
	50


注：供应商须在响应文件中承诺：供应商承诺按维修零配件清单表1、表2配件清单单价维修执行，未作出承诺视为无效响应，维修零配件清单表1、表2配件清单之外的维修配件，经双方确认，在低于市场价的前提下协商确定，按确认后的价格另行结算。

其他要求：

自2022年1月1日至响应文件递交截止之日，供应商须至少有一个分体空调维修维保业绩和一个中央空调维修维保业绩且是已经服务完成的项目业绩（可以是分开的项目也可以是同个项目有上述两种类型空调的业绩），供应商须同时提供该项目的①中标/成交公告（提供相关网站中标/成交公告的下载网页并注明网址）、②中标/成交通知书复印件、③采购合同文本复印件、④项目服务满意度证明材料复印件（满意度评价为“优秀”或“满意”或“好”或“评分为90分（含）以上”），以上材料缺一不可。

供应商拟投入该项目的技术人员，①至少2人应同时具备制冷与空调设备安装修理作业证、低压电工作业证；②至少再有2人分别具有高处安装、维修、拆除作业证或焊接与热切割作业证（以上两个证书均至少需有1人具备）。供应商提供上述人员证书复印件及在响应文件递交截止时间前六个月（不含竞价当月）内任一个月由供应商为其缴纳社会保险的凭证）。
3.鉴于福建商学院有三个校区地处偏僻，空调老化严重，维修难度大，特别中央空调故障频发，为了保证师生有优良的工作学习环境，在合约维保期内，须至少派两名技术人员每天驻点现场并指纹打卡（含节假日，图书馆中央空调开机时间为早上8点，夜间关机时间为22点），做好巡查保养记录及应急维修，食宿费用自理。马尾、鼓楼校区分体空调使用年限较久，故障频发，拆装需求量大，在使用期间供应商应至少预备三组队伍进行抢修和拆装机等工作（要求当日工单当日处理完成）。
4.本项目涉及室外高空作业，供应商需承诺成交后须为拟投入本项目的所有管理人员和服务作业人员投保商业险，每人保险金额不少于100万元，险种必须包含高空险。签订合同时须提供保单复印件及所有管理人员和服务作业人员名单并加盖供应商公章。供应商在响应文件中提供关于以上内容的承诺函，格式自拟。
五、商务要求

    1.服务地点：福建商学院（鼓楼校区、连江校区、马尾校区）。

2.服务时间：维保服务期一年。成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。
3.付款方式与条件：

（1）中央空调系统及分体空调维保费：成交供应商每季度一次汇总维保工作单，经采购单位经办人确认后，由成交供应商开具等额发票，采购人按季度支付年度维保服务费的25%，一个年度分为四次付清。

（2）拆装机及配件材料费：拆装机及配件材料费按零配件清单表1、表2所列单价及实际产生的维修量，经使用部门或后勤管理处确认后开具等额发票，以每季度一次按确认后的价格另行结算。
（3）零配件清单表1、表2之外的维修配件，经双方确认，在低于市场价的前提下协商确定，按确认后的价格另行结算。

4.验收标准：按照国家相关行业或地方标准进行验收。

（1）验收标准：国家现行的标准及验收规范、生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；采购文件的规定。

（2）验收程序：服务完成或维修完工后,由采购人负责联系后勤部门，与成交人按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后办理相关手续。

（3）验收时成交人必须派代表参加。

5.售后服务要求：更换零配件产品质量免费保修期一年，质量免费保修期自实际交货并验收合格之日起计算。
6.履约保证金：成交人在签订采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金于验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将待保质期结束后且成交人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为质保期结束后再延长6个月。

7.知识产权：成交人须保障采购人在接受维护保养或维修服务时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关。

8.其他要求：其他未尽事宜在合同中约定。
六、其他要求

1.除竞价文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.供应商提供产品（或服务）的技术性能（或服务要求）必须符合或优于竞价文件的要求，否则报价无效。

3.供应商应完全响应竞价文件全部要求，有任何负偏离应明确阐述，未作说明项视为满足竞价文件要求；要求提供证明材料的须提供证明材料，否则视为不满足要求。

4.供应商须详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，并自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5.若竞价文件对品牌、型号规格、功能要求或服务内容有明确要求的，在响应文件及竞价系统中也须明确，否则有可能造成不利于供应商的评审。

第三章  竞价须知

1.一个供应商只能提交一个响应文件（除竞价文件另有要求外）。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：
(1) 法定代表人、负责人为同一人的两个及两个以上法人；
(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；
(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；
(4) 存在管理关系的公司。
法定代表人（或负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
    为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.各供应商的报价须符合《中华人民共和国政府采购法》第二条“采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等”的相关规定。
供应商为本项目提供的货物（含附件、备品备件）、服务、工程，须为原厂原包装，通过合法渠道获得。供应商须保障采购人在使用该货物（服务、工程）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失，并承担相应的经济和法律责任。
3.供应商已详细审查全部竞价文件，包括修改竞价公告（如有）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。同意提供按照代理机构或采购人可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解代理机构不一定要接受最低的竞价或收到的任何竞价，否则竞价无效。

4.供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购相关法规，若供应商违反规定，依照违规情节将其列入违规供应商名单，且其竞价保证金不予退还。

5.响应文件应用中文书写。竞价文件中载明要求提供的证明文件，如原件属于非中文描述的，供应商必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。未按竞价文件要求提供中文译本的，认定为该项要求不符合。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
除非另有规定或许可，本项目竞价使用货币为人民币。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。
6.竞价报价偏差
6.1重大偏差
   （1）响应文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签字；
   （2）不符合技术服务要求和商务要求；
   （3）响应文件附有采购人不能接受的条件；
   （4）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。
6.2细微偏差。响应文件在实质上响应竞价文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。
对存在细微偏差的供应商要求其予以补正。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该供应商的认定，超过3个的累积细微偏差视为技术商务不合格，该供应商不予推荐为成交候选人。

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误内容或者以上存在细微偏差的供应商，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
7.最终有效报价确认办法
7.1竞价结果在提交的响应文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价，按竞价大厅价格由低到高顺序排序推荐三名成交候选人（报价相同者以时间先后顺序确定），第一成交候选人确定为成交人。

成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同、或不按照竞价文件要求提交履约保证金（若有）、或被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照推荐的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，并与之签订合同，也可以重新组织采购。成交人自行承担由此造成的一切经济损失（不限于成交差价）和法律责任。
7.2算术错误将按以下方法更正：
   （1）供应商提交的纸质报价与在竞价平台提交的报价不一致的，以供应商在竞价平台提交的报价为准；
   （2）报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
   （3）报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
   （4）报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其报价无效。
8.竞价保证金

    8.1未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。

    8.2成交人支付所有代理服务费并签订合同（采购人如有要求成交人支付履约保证金的，则增加：支付履约保证金）后5个工作日内予以无息退还竞价保证金。

    8.3成交人在竞价截止时间后，要求撤回或自愿放弃成交资格或不按规定签订采购合同的，其保证金不予退还，且采购人保留追究其法律责任的权利。

    8.4成交人不按规定支付代理服务费，其保证金不予退还，且取消其成交资格。

8.5其他法律法规规定的不予退还的情形。

8.6竞价保证金退还事宜：

供应商制作响应文件时，应将《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）另打印一张与响应文件（第一册）一起提交。

成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com）。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。

9.网上竞价公告期满，若无三个（含）以上的有效供应商参与报价，或参与竞价的供应商报价不符合规定的，网上竞价无效。

10.供应商网竞平台注册审核通过、网竞平台报名和纸质文件审核通过、网竞平台报价最低，均不作为供应商最终成交的保证。供应商的报价明显低于其他通过审查的合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。
供应商必须对其竞价响应文件中提供各种资料、说明的真实性负责。竞价前或竞价结束后在响应文件审核过程中，如有发现供应商有为谋取成交而提供不实资料或响应的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购人有可能对成交人响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交人有提供不实材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交人资格，并按相关规定处罚；给采购人和代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并承担相应责任。
11.成交通知书发出之日起30日内签订合同。签订采购合同应遵守相关法律法规的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交人的响应文件作实质性修改。采购合同签订或履行过程中，采购人有权增加或减少与合同标的相同的货物、服务或工程，但追加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。若成交人自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权不予退还竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

第四章  响应文件格式
说明：《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式，供应商应参照这些格式文件制作响应文件，格式要求与前面章节内容描述不一致的，以前面章节内容描述为准；竞价文件要求供应商提供，而未提供格式文件的，请供应商根据行业特点进行制作并提交，但不得实质性修改响应文件格式。
响 应 文 件

（第一册：资格、技术、商务册）

项目编号：
     项目名称：
合同包号：
供应商名称 ：
    通讯地址：

    联系电话：                     电子邮箱： 
供应商代表：                   手机： 

日  期 ：     年  月  日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书
致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司
    根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方正式授权本签字代表（全名、职务）代表我方（供应商名称）提交响应文件（第一册）正本一套、副本二套。
以       方式提供金额为人民币        元的竞价保证金。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
    2.我方保证遵守竞价文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。
    3.我方将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。
4.我方同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。
5.与本竞价项目有关的一切正式往来通讯请寄：

      供应商（全称并加盖公章）：

      地  址：         
      电  话：         电子邮箱：
      供应商代表：
      日  期：    年   月   日

供应商资格声明
致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司
根据贵方为          项目的竞价邀请（项目编号：          ），我方愿意参加竞价，提供竞价文件《竞价内容及要求》中规定的  （合同包/品目号）  ，并保证提交的所有文件和说明是准确的和真实的。
我方作为供应商保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。
    特此声明。

供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

营业执照副本

供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
授 权 书
致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司
    我方的法定代表人（或负责人）（填写“法定代表人（或负责人）全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：       ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、澄清、谈判、签约等。供应商代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
 供应商代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
法定代表人（或负责人）：             联系方式：       
供应商代表：             联系方式：       
 
授权方
供应商（全称并加盖单位公章）：                              
法定代表人（或负责人）（盖章或手签）：       
 
接受授权方
供应商代表：     
 
签署日期：    年   月   日
 
附：法定代表人（或负责人）、供应商代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


财审报告或资信证明
供应商提供2024年度经审计的财务审计报告或报价截止时间前六个月内任一个月内其开户银行出具的资信证明。
依法缴纳税收证明材料

供应商提供报价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收的证明材料；或者提供供应商依法免税或暂缓纳税的相应证明文件（报价截止时间当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）。
依法缴纳社会保障资金证明材料
供应商提供报价截止时间前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；或者提供供应商依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的相应证明文件（报价截止时间当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）。
参加本项目竞价活动前3年内在经营活动中无重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明
致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司
关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为供应商已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：
我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此承诺！

供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

信用信息查询记录
提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用(行为)记录的打印件（或截图），被列入严重失信、经营异常、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的供应商，不得参加本项目竞价。最终以竞价当日代理机构查询和打印的情况为准。
具备履行合同所必需设备和专业技术能力的证明材料或声明函

致：福建商学院、福建立勤项目管理有限公司
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

 
备注：

1、竞价文件未要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商应至少提供本声明函。

2、竞价文件要求供应商提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的“专项证明材料”的，供应商须另列提供。

 
供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

 
中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 中央空调及分体空调维保  ，属于 其他未列明行业  ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　人，营业收入为　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按竞价文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效资格处理）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）
日期：　　年　　月　　日
监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


技术服务要求和商务要求响应及承诺

项目编号：

项目名称：

	竞价文件技术商务要求
	响应文件响应内容
	偏离情况及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


    请供应商按照不低于竞价文件中《竞价内容及要求》的技术（服务）要求和商务要求的内容进行逐条响应。

供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

代理服务费承诺书
致：福建立勤项目管理有限公司

我方在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）竞价活动中如获成交，我方保证按竞价文件的要求在领取成交通知书时以转账形式向贵公司交纳代理服务费。

按照催款函时间，每超一日按照代理服务费金额2％向贵公司支付逾期付款违约金，并赔偿对贵公司造成的损失和依法维权的全部费用（包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等）。同时郑重承诺，如因非贵方原因在成交后导致成交结果无效，无权要求贵司返还代理服务费。

    特此承诺！

 

供应商（全称并加盖公章）： 
地址：
电话：
授权代表：                
日期：                    
退回保证金说明函
致：福建立勤项目管理有限公司
我方参与             （项目编号：           ）的竞价，以 转帐 形式于    年   月   日提供人民币          元竞价保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

1.开户名：

2.开户行：

3.账  号：
（若提交保证金的账户发生变更，还须提供变更证明。）

供应商名称（加盖公章）：             

供应商代表：_______________ 

电话/手机：___________________
日    期：      年    月   日
附：竞价保证金缴交凭证

	竞价保证金退还事宜：（编制响应文件时本段可删除）

1、未成交的供应商，竞价保证金在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还。

2、成交人签订合同后将合同原件扫描件及《退回保证金说明函》（含清晰准确的缴款凭证）发送至我司邮箱（fjlqzb888@126.com）。否则由此造成竞价保证金无法及时退还的，我司概不承担责任。


响 应 文 件

（第二册：报价册）

项目编号：
     项目名称：
合同包号：
供应商名称：
    通讯地址：

    联系电话：                     电子邮箱： 
供应商代表：                   手机： 

日  期 ：     年  月  日

报价一览表

项目编号：

项目名称：

	合同包
	项目名称
	品牌/型号规格（如有）
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	合同包总价
	人民币       （￥    ）


供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

	竞价系统报价须知：（编制响应文件时本段须删除）

1、纸质响应文件审核通过的供应商，在规定的竞价时间内登录竞价大厅，报价时无需上传任何文件，仅需在竞价系统相关栏目（报价、品牌、备注）中输入相关内容。

2、“报价、品牌、备注”栏填写要求：

（1）“报价”栏：按照竞价大厅所示的合同包或品目号内容填写合同包或品目号内容的总价；
（2）“品牌”栏：按实填写品牌名称，若有多项，可填写主要几个品牌等。

（3）“备注”栏：按实填写产品型号；无品牌型号的，填写主要的技术服务内容。

★3、竞价大厅中填写的内容即为成交内容，应与响应文件（第一册）的品牌、型号、主要技术服务内容一致，与响应文件（第二册）的总价及分项内容一致，否则竞价无效。


分项报价表（如有）

项目编号：

项目名称：
	品目号
	品目名称
	品牌/型号规格（如有）
	数量
	品目单价（元）
	品目合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同包总价
	人民币       （￥    ）


注：

1．此表总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 此表应包含所有品目号内容，逐一对各品目进行报价。

3. 供应商可根据实际情况编制此表，若无内容可删除。

供应商（全称并加盖公章）：
供应商代表：
日期：

第五章  采购合同（参考格式）
编制说明
1.签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。
2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3.有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。
甲方：

住所地：________________

联系人：________________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________
乙方：________________

住所地：________________

联系人：______________

联系电话：______________

传真：________________

电子邮箱：________________

根据项目编号为___________的__________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分
1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的
三、价格形式及合同价款
3.1价格形式
固定单价合同。完成约定服务事项的含税合同单价为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

固定总价合同。完成约定服务事项的含税服务费用为：人民币（大写）    元（￥_______元）。

其他方式。

3.2合同价款包含范围
3.3其他需说明的事项：
四、合同标的及服务范围、地点和时间
4.1项目名称：_____________

4.2服务范围：_____________

4.3服务地点：_____________

4.4服务完成时间：_____________

五、服务内容、质量标准和要求
5.1服务工作量的计量方式：_____________

5.2服务内容：_____________

5.3技术保障、服务人员组成、所涉及的货物的质量标准：

（1）服务技术保障：_____________

（2）服务人员组成：_____________

（3）服务设备及物资投入及质量标准：_____________

5.4服务质量标准及要求：

5.4.1乙方提供的服务或使用的产品、软件等应符合国家知识产权法律、法规的规定；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

5.4.2若乙方提供的服务或使用的产品、软件等不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为侵权或假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

5.4.3其他要求：

六、服务履约验收或考核
甲方按照采购文件、乙方的投标或响应文件和本协议约定的服务内容及质量要求按次组织对乙方所提供服务进行验收，或定期进行服务考核，并根据验收或考核结果支付服务费用。具体如下：

七、甲方的权利与义务
7.1甲方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与乙方联系。如甲方联系人发生变更，甲方应书面告知乙方。

7.2甲方应为乙方开展服务工作提供必要的工作条件，以及对内对外沟通和配合协助。

7.3甲方应于___________之前提供服务所需的全部资料，并对所提供材料真实性、完整性、合法性负责。

7.4甲方应对委托服务事项提出明确、合理的要求，并对乙方开展服务过程中需采购人确认事项及时予以确认。甲方根据乙方服务成果提出的建议、方案所做出的决定而导致的损失，非乙方及其委派人员的过错造成由甲方自行承担。

7.5甲方应按本合同约定及时足额支付服务费用及相关费用。

7.6其他

八、乙方的权利与义务
8.1乙方委派___________为联系人，联系方式___________，负责与甲方联系。如乙方联系人发生变更，乙方应书面告知甲方

8.2乙方应国家法律法规和{{乙方的权利与义务-响应要求-福建}}等要求开展{{乙方的权利与义务-开展服务-福建}}服务；

8.3乙方及其所委派服务人员应按标准或协议约定方式出具服务成果，对并其真实性和合法性负法律责任；

8.4乙方对执行业务过程中知悉的国家秘密或甲方的商业秘密保密。除非国家法律法规及行业规范另有规定,或经甲方同意,乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

8.5乙方对服务业务应当单独建档，保存完整的工作记录，并对服务过程使用和暂存甲方的文件、材料和财物应当妥善保管。

8.6服务工作结束后,乙方将根据情况对甲方服务相关的管理制度及其他事项等提出改进意见。

8.7其他

九、资金支付方式、时间和条件
十、履约保证金
□有，□无。具体如下：（按照采购文件规定填写）。

10.1乙方向甲方缴纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

10.2履约保证金缴纳形式：支票/汇票/电汇/保函等非现金形式。

10.3履约保证金合同履行完毕前有效，合同履行完毕后一次性结清退还。

十一、合同期限
十二、保密条款
12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、违约责任
13.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒绝乙方提供合格服务的，甲方应向乙方偿付所拒收合同总价________的违约金。

（2）甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日________向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

13.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日________向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期________仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所履行的服务不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒绝，乙方愿意整改但逾期履行的，按乙方逾期履行处理。乙方拒绝整改的，视为“乙方不按合同约定履约”

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方须按以下约定向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十四、不可抗力事件处理
本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、解决争议的方法
15.1甲、乙双方协商解决。

15.2若协商解决不成，双方明确按以下第    种方式解决：

（1）提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

（2）向人民法院提起诉讼。

十六、合同其他条款
十七、其他约定
17.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

17.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

17.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

17.5其他

合同附件
甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：_____________

签订日期：____年___月___日

7

